## Blad1
To : omgevingstemperatuur = |  |  | 15 | °C
|  |  | 288.15 | K
E
35
B
100
|  |  |  | W | Ts : stoomtemperatuur = |  |  | 200 | °C
|  |  |  | 50 |  |  |  | 473.15 | K
verlies
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | referentierendementen gescheiden opwekking
Europa (functie van type WKK en brandstof)
aE : | elektrisch rendement vd WKK |  |  | = E/B | 35% |  |  |  | hE,REF : |  | 49.5%
aW : | thermisch rendement vd WKK |  |  | = W/B | 50% |  |  |  | hW, REF : |  | 85%
Cf : | Carnot-factor = |  | 1-(To/Ts) | 0.391
aEX : | exergetisch rendement vd WKK |  |  | = aE + (Cf . aW) |  |  | 54.55%
X : | brandstofverbruik vd WKK toegewezen aan elektriciteit (berekend op basis van exergie) | [7 empty] | = (aE / aEX) . B |  | 64.1615
Y : | brandstofverbruik vd WKK toegewezen aan warmte (berekend op basis van exergie) | [7 empty] | = B - X |  | 35.8385
hE : | terugrekenrendement elektriciteit vd WKK |  |  |  | = E/X | 54.55%
hW : | terugrekenrendement warmte vd WKK |  |  |  | = W/Y | 139.5%
X REF : | brandstofverbruik toegewezen aan elektriciteit bij gescheiden opwekking | [6 empty] | = E / hE,REF |  | 70.7071
Y REF : | brandstofverbruik toegewezen aan warmte bij gescheiden opwekking | [6 empty] | = W / hW,REF |  | 58.8235
B REF : | brandstofverbruik bij gescheiden opwekking |  |  |  | = X REF + Y REF |  | 129.5306
B norm : | brandstofverbruik norm-WKK (10% RPEB) |  |  |  | = 0,9 B REF |  | 116.5775
Bam : | energiebesparing vd WKK die in aanmerking als alternatieve maatregel | [6 empty] | = B norm - B |  | 16.5775
X REF - X : |  | verschil brandstofdeel elektriciteit gescheiden opwekking versus WKK op exergie | [7 empty] | 6.5455
Y REF - Y : |  | verschil brandstofdeel warmte gescheiden opwekking versus WKK op exergie | [7 empty] | 22.9851
29.5306
Bam verdelen in Kam en Wam
Verdeelsleutel Bam in Kam en Wam | [12 empty] | 0.4 | 1.4698
[13 empty] | 0.3 | 1.1023
Kam : | door de WKK vermeden brandstofverbruik, toegewezen aan elektriciteit, | [6 empty] | = (X REF - X) / [ (X REF - X) + (Y REF - Y) ] . Bam |  |  |  | 3.6745 | 0.25 | 0.91862
| dat in aanmerking komt als alternatieve maatregel | [11 empty] | 0.05 | 0.18372
Wam : | door de WKK vermeden brandstofverbruik, toegewezen aan warmte, | [6 empty] | = (Y REF - Y) / [ (X REF - X) + (Y REF - Y) ] . Bam |  |  |  | 12.9031 | 0.5 | 6.4515
| dat in aanmerking komt als alternatieve maatregel | [6 empty] | = Bam - Kam |  |  |  | 12.9031 | 0.3 | 3.8709
[13 empty] | 0.2 | 2.5806